Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС | Послуги з технічного обслуговування газового обладнання з комбінованими котлами RTQ 537 і пальниками RLS-70 (відповідно до ЄЗС ДК 021:2015:50530000-9) |
| Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Відкриті торги  UA-2023-02-21-013100-a |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | 175 000,00 грн з ПДВ |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ  Послуги з технічного обслуговування газового обладнання з комбінованими котлами RTQ 537 і пальниками RLS-70 код ДК 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (50531100-7 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів).  1. Послуги з технічного обслуговування котельного обладнання котельні надаються відповідно до НПАОП 0.00.-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання", затверджених наказом Міненерговугілля України від 15.05.2015 №285, НПАОП 0.00.-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки».  2. Виконавець повинен надати послуги за рахунок власних сил та засобів без залучення субпідрядника/співвиконавця.  3. Гарантований термін прибуття на місце обслуговування в разі виникнення аварійної ситуації дві години з моменту отримання заявки.  4. Послуги, які надаються, повинні відповідати вимогам охорони праці.  5. Діючий Дозвіл відповідно до якого будуть надаватись послуги згідно з предметом закупівлі. У дозволі повинні бути обов’язково пункти, що Учаснику дозволяється виконувати.  6. Копією ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності (дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки), якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності, як обслуговування котлоагрегатів, газовикористовуючого обладнання, лінійних частин газопроводу та обладнання встановленому на ньому передбачено законом.  7. В обсяг технічного обслуговування входить: обслуговування 2-х котлів, автоматики, 2-х пальників, внутрішніх газопроводів котельні, запірної арматури котлів та газопрводів, фільтрів, запобіжних клапанів, насосів котла і пальників, електрощитів живлення і автоматики;  8. У випадку виходу з ладу запасних частин на обладнання в зимовий період, що призвело до зупинки котельні, або існує загроза розморожування котельні, Виконавець зобов’язаний провести заміну зіпсованої запчастини протягом 12 годин з відсрочкою платежу Замовнику до моменту виділення коштів на даний об′єкт, вартість обладнання та деталей, вузлів, що вийшли з ладу сплачується замовником додатково.  Перелік послуг та періодичність надання послуг з технічного обслуговування котельного обладнання з комбінованими котлами RTQ 537 і пальниками RLS-70 на об’єкті державна установа «Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без грома-дянства, які незаконно перебувають в Україні, ДМС»:  1. Перевірка комплектності, працездатності котла - один раз на рік кот. обл  2. Зупинка котла, розкриття котла -один раз на рік кот. обл  3. Перевірка, при необхідності очищення топки і поверхонь нагріву - один раз на рік кот. обл.  4. Перевірка герметичності газопроводів, арматури в межах котла, очищення газового фільтра - один раз на рік кот. обл  5. Перевірка працездатності стабілізатора тиску газу - один раз на рік кот. обл  6. Обслуговування пальника:  - Перевірка чистоти (підсмоктування повітря, жарова труба, компоненти) - Ревізія сопла - Ревізія, чистка та налаштування електродів розпалювання (розміри, настройка, пошкодження), чистка - один раз на рік кот. обл  - Ревізія герметичності підключень газопроводу в зоні відповідальності - Запуск і регулювання пальника на необхідну потужність і чистоту горіння - Ревізія газових клапанів з чищенням посадочних місць сідел і заміною гумових манжет ущільнень.  7. Обслуговування комплексу систем автоматики регулювання печі - один раз на рік кот. обл  8. Технічне обслуговування автоматики безпеки та розпалювання- один раз на рік кот. обл  9. Перевірка працездатності та налаштування автоматики безпеки котла: - Згасання полум'я на пальнику - Підвищення, зниження тиску газу - Зниження подачі повітря для згоряння газу - Припинення подачі електроенергії - один раз на рік кот. обл  10. Заміри параметрів роботи котла:  вимірювання аналізу складу димових газів за котлом. регулювання пальника.  - Вимірювання настройка датчика тиску палива на вході пальники - Вимірювання настройка регулятора тиску газу в магістралі  - Вимірювання настройка температури димових газів по надлишку повітря  - Вимірювання вмісту СО, СО2 - Вимірювання розрядження в димовому каналі - Вимірювання вмісту сажі в димових газах -один раз на рік кот. обл  11. Перевірка, настройка стартового і робочого тиску газу - один раз на рік кот. обл  12. Ревізія, при необхідності заміна вузлів і деталей пальникового пристрою, що вийшли з ладу - один раз на рік кот. обл.  13. Перевірка стану змішувальних камер і механічних вузлів пальникових пристроїв, чищення - один раз на рік кот. обл.  14. Перевірка стану теплоізоляції і ущільнень кришок печі -один раз на рік кот. обл.  15. Функціональна перевірка: - запалювання, - контроль полум'я, - газопровідні блоки (тиск газу на вході і виході), - реле тиску, - ланцюг безпеки, - перевірка газорозподільної та газовикористовуючої системи в межах котельні на герметичність методом обмилювання - один раз на квартал. газ. обл.  16. Проведення технічного огляду котлів п.15.10.НПАОП 0.00-1.26-96 - один раз на рік  17. Підготовка режимних карт котлів - один раз на 2 роки  18. Виконання всіх необхідних заходів з підготовки котлів та хімічного водоочищення до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням актів готовності об’єктів до опалювального періоду - один раз на рік  19. Технічне обстеження внутрішнього газопроводу від 21м до 50м. - два рази на рік  20. Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (21п.м.) - один раз на рік  21. Технічне обслуговування кранів (крім кульових) ДУ від 15 до 40 мм. -один раз на рік  9 Технічне обслуговування проводиться у відповідності з інструкцією заводу виробника та переліком послуг з обов’язковою відміткою в журналі обслуговування.  У вартість послуг по обслуговуванню повинні входити: роботи по технічному обслуговуванню, усунення аварій і перебоїв в роботі котелень.  10. Порядок надання послуг:  10.1. Виконавець гарантує якість виконаних Робіт та використаних матеріалів при виконанні Робіт протягом 6 місяців з моменту підписання акту виконаних робіт за умови виконання Замовником вимог інструкції з експлуатації котельного обладнання.  10.2. У разі встановлення Виконавцем, що обладнання Замовника, зазначене в даному описі, потребує ремонту, який виходить за межі умов Договору, Виконавець одразу повідомляє про це Замовника, після чого Сторони узгоджують порядок подальших дій.  10.3. Послуги з планового технічного обслуговування виконуються з 9-00 до 18-00 в робочі дні.  10.4. Після надання послуг відповідно до умов Договору, Виконавець складає Технічний звіт на надані послуги та підписує його у відповідальної особи Замовника. Відповідальна особа з боку Замовника: заступник директора Буркут Геннадій Володимирович, тел.: (050)353 88 38, e-mail: burkut\_g.v@ukr.net  11. Особливі вимоги:  11.1. При виникненні аварійних ситуацій або інших порушень в роботі котелень, несправностей та функціональних порушень, виконавець зобов’язаний забезпечити прибуття фахівців для усунення недоліків в функціонуванні обладнання після отримання заявки від Замовника протягом двох годин. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Вартість послуг з технічного обслуговування газового обладнання з комбінованими котлами RTQ 537 і пальниками RLS-70 становить 175 000,00 грн з ПДВ за результатами комерційних пропозицій потенційних учасників |