Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС | код ДК 021:2015 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої – холодильна камера для зберігання овочів з комплектом монтажним та монтажем |
| Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями UA-2023-09-18-012688-а |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | 524268,00 грн з ПДВ |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі викладені у додатку 1. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Прогнозована вартість холодильної камери для зберігання овочів з комплектом монтажним та монтажем визначена на підставі комерційних пропозицій потенційних учасників  |

 **Додаток 1**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ\***

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ОПИС ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Холодильна камера для зберігання овочів з комплектом монтажним** **та монтажем** **(ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої )**

**Розділ І. Загальні вимоги**

**Якість товару:** Запропонований товар повинен бути новим (не бути таким, що вживався чи експлуатувався).

Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати документації, яка встановлює вимоги до його якості, та загальним вимогам, які пред’являються до товару цього типу.

**Гарантійний термін на поставлений товар:** становить не менше 24 (двадцять чотири) місяців з моменту передачі товару Замовнику та є не меншим встановленого виробником обладнання терміну.

**Місце та умови поставки:** вул. Европейська 1, с. Мартинівське, Вознесенський р-н, Миколаївська обл.. з дотриманням графіку роботи понеділок-четвер з 9:00 до 17:00, п’ятниця з 9:00 до 16:00. Поставка товару здійснюється на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС 2010 транспортом і за рахунок Постачальника.

**Строк поставки:** протягом 30 календарних днів з дня підписання договору, але не пізніше 22.12.2023.

**Умови поставки:**

Товар повинен бути упакований Учасником відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Товар повинен бути без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не порушена оригінальна упаковка.

Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Постачальника, його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника. Постачальник зобов’язаний поставляти товар в асортименті та кількості зазначеній в технічній специфікації.

 **Розділ ІІ. Технічна специфікація**

У існуючому приміщені будівлі (перший поверх) треба облаштувати холодильну камеру для зберігання овочів (картопля, капуста, морква, буряк то що.)

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ**

1. Температура у камері - +4 гр.С.

2. Розмір приміщення Д-10м, Ш-9м, В-3.2м.

3. Кількість збережених овочів - 10 000 кг.

4. Добовий обіг - 2 000 кг.

5. Тара – пластик - 1 000 кг.

Постачальник повинен:

1. термо-ізолювати стіни та стелю пінопластом товщиною не менше 100 мм, підлога залишається не ізольована;

2. стіни та стелю покрити профлистом С-8 білого кольору;

3. встановити холодильне обладнання необхідне для забезпечення заданих умов зберігання.

**СКЛАД ОБЛАДНАННЯ:**

1. Агрегат холодильний у шумоізольованому крпусі.

2. Повітряохолоджувач(випарник) кубічної форми.

3. Щит керування.

4. Фреонова магістраль та дренажна система.

**МАТЕРІАЛИ**

1.Гофра ф 25мм-40м.

2.Гофра ф 16мм- 60м.

3.Гофра ф 20мм- 30м.

4.Труба мідна тверда ф 22х1-10м.

5.Труба мідна м’яка ф ½-10м.

6.Дуга мідна ф22 90гр.-4шт.

7.Муфта мідна ф 22-2шт.

8.Утеплювач каучуковий ф 22х13-10м.

9.Соленоідний вентиль ½-1шт.

10.Терморегулюючий вентиль -1шт.

11.Фільтр осушувач всмоктування 7/8-1шт.

12.Агрегат холодильний-1шт.

13. Випарник-1шт.

14.Щит керування-1шт.

15.Труба каналізаційна ПВХ ф 32-6м.

16. Коліно ф 32 ПВХ 90 гр.-4шт.

17. Нагрівач дренажу-3м.

18.Фреон-10кг.

19. Стрічка каучукова з липким шаром-1рул.

20.Профнастил С-8 поліестер білий 0.4мм-230 м.кв.

21. Пінопласт 1х1(100мм)-220 шт.

22. Саморіз кровельний 9003-1000 шт.

23. Герметик силіконовий білий 280мл-10 туб.

24. Піна-клей проф.-20 бал.

25. Брус сосна 50х50 мм-190 п.м.

26. Дюбель 8х160-300 шт.

27. Монтажний комплект – 2 шт.

Для підтвердження якості та відповідності технічним вимогам Учасник у складі своєї тендерної пропозиції і надає:

1. Копії діючих документів, що підтверджують якість Товару: паспорт якості виробника товару та/або інший документ на агрегат холодильний у шумоізольованому корпусі та повітроохолоджувач (випарник)

2.Довідку у довільній формі з визначенням конкретної назви товару, який пропонується Учасником, назва виробника, гарантійний термін експлуатації, із зазначенням характеристик запропонованого товару, за підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

3. Постачальник зобов’язується безкоштовно направити фахівця для ознайомлення з місцем проведення установки холодильної камери для зберігання овочів (картопля, капуста, морква, буряк то що).

4. Доставка, пусконалагоджувальні роботи, розвантаження, занесення  холодильної камери до місця її установки, монтаж здійснюється силами та за рахунок Постачальника. (надати гарантійний лист).

5. Гарантійні зобов’язання Постачальника мають становити не менше 24 (двадцять чотири) місяців з дати монтажу **(**надати гарантійний лист**).**

6.Оплата за Товар здійснюється протягом 30 банківських днів від дня отримання Товару Замовником та його установки шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника

7.У разі, якщо предмет закупівлі (товар) не відповідає технічним вимогам Замовника, або Учасник не може виконати умови поставки, які зазначені Замовником, пропозиція відхиляється.

8. У вартість поставки холодильної камери з комплектом монтажним має бути включено вартість стандартного встановлення (монтажу).

**Контактна особа для уточнення технічних умов закупівлі – заступник директора Буркут Геннадій тел. +380503538838**

*\*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*