ДМС УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(ГУ ДМС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Послуг з технічного обслуговування та виведення сигналу на пульт цілодобового спостереження системи автоматичної пожежної сигналізації, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Головне управління Державної  міграційної  служби України у Дніпропетровській області, м. Дніпро,  вул. В.Липинського, 7,  ідентифікаційний код замовника:   37806243

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування та виведення сигналу на пульт цілодобового спостереження системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей код ДК 021:2015 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

Вид процедури закупівлі:  Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями) згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471).

Ідентифікатор  процедури  закупівлі: UA-2023-01-27-016975-a

Розмір бюджетного призначення:  385000,00 грн. з  урахуванням ПДВ  згідно  Кошторису  на 2023 рік.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  385000,00  грн. з  урахуванням  ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформації (комерційних пропозицій) від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками закупівлі,  а  також проведеного аналізу закупівель аналогічних послуг за минулий рік ( на підставі закупівельних цін попередніх закупівель).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  З метою надійного технічного утримання пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, підтримання їх у постійній експлуатаційній придатності для дотримання норм пожежної безпеки, виникла необхідність у закупівлі послуг для ГУ  ДМС у Дніпропетровській області з технічного обслуговування та виведення сигналу на пульт цілодобового спостереження системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявних потреб  ГУ ДМС у Дніпропетровській області.

Інформація про технічні, якісні, кількісні— технічні вимоги до предмета закупівлі визначена у додатку 2 до Тендерної документації по процедурі відкриті торги (з особливостями) на закупівлю Послуги.

Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам   чинного  законодавства  та нормативно-технічним актам.

Технічне обслуговування пристроїв виконується у відповідності до розроблених Виконавцем графіків, згідно вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

Регламент 1 (один раз на місяць):

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність обслуговування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній огляд пристроїв (приймально-контрольних приладів, сповіщувачів, динаміків, табло, шлейфів сигналізації, моноблоку, блоку іскрозахисту) на відсутність механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплень і т.і. | 1 раз на місяць |
| 2 | Ревізійний огляд блоків живлення, шаф АВР. | 1 раз на місяць |
| 3 | Візуальний контроль цілісності труб, що захищають електропроводки пожежної сигналізації, у місцях перехрещення із силовими електричними мережами, а також у місцях прокладання крізь стіни, перегородки тощо. | 1 раз на місяць |
| 4 | Перевірка працездатності: приладів приймально-контрольних пожежних (справність плавких запобіжників), табло, блоків, світлозвукових пристроїв (СЗУ), динаміків, моноблоку, блоку іскрозахисту, модулів. | 1 раз на місяць |
| 5 | Перевірка працездатності органів керування (тестування програмного забезпечення). | 1 раз на місяць |
| 6 | Перевірка лінійної частини шлейфа. | 1 раз на місяць |
| 7 | Перевірка працездатності променів пожежної сигналізації. | 1 раз на місяць |
| 8 | Перевірка працездатності сповіщувачів. | 1 раз на місяць |
| 9 | Перевірка спрацьовування приладів приймально-контрольних пожежних при обриві і короткому замиканні променя, моноблоку, блоку іскрозахисту. | 1 раз на місяць |
| 10 | Перевірка напруги в променях пожежної сигналізації. | 1 раз на місяць |
| 11 | Перевірка виносних сигналів тривоги. | 1 раз на місяць |
| 12 | Контроль робочого положення вимикачів і перемикачів, справності світлової індикації, наявності пломб на приймально-контрольних приладах, моноблоку та блоку іскрозахисту, справність світлової і звукової індикації. | 1 раз на місяць |
| 13 | Контроль основного і резервного джерела живлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого вводу на резервний. | 1 раз на місяць |

Регламент 2 (два рази на рік):

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність обслуговування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка та тестування модулів розширення провідних зон. | 2 рази на рік |
| 2 | Чищення від пилу димових сповіщувачів. | 2 рази на рік |
| 3 | Перевірка заземлення джерел живлення. | 2 рази на рік |
| 4 | Вимір параметрів лінійних проводів сполучних ліній. | 2 рази на рік |
| 5 | Вимір параметрів лінійних проводів шлейфа. | 2 рази на рік |
| 6 | Контроль спрацювання світлозвукових пристроїв (СЗУ), табло, динаміків у приміщеннях захищуваного об’єкта. | 2 рази на рік |
| 7 | Перевірка надійності з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих не струмопровідних частин ППКП з його зажимом "заземлення", а також вимірювання значення опору між вказаними частинами та зажимом "заземлення" на відповідність вимогам технічних умов на даний прилад. | 2 рази на рік |

Перелік об’єктів, технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення та управління евакуацією людей та виведення сигналу від АПС  на пульт цілодобового спостереження  здійснюватиметься з лютого по грудень 2023 року:

| № п/п | Найменування об’єкту | Адреса об’єкту | Обладнання | Режим охорони об’єкту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новокодацький відділ у місті Дніпро ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна,75 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 2 | Чечелівський відділ у місті Дніпро ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Дніпро, вул. Робоча, 22А | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 3 | Соборний відділ у місті Дніпро ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Дніпро, пл. Шевченка, 7 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 4 | Центральний відділ у місті Дніпро ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Дніпро, вул.. В.Великого, 34 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 5 | Шевченківський відділ у місті Дніпро ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Дніпро, пр. П.Орлика, 3 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 6 | Самарський відділ у місті Дніпро ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Дніпро, вул. Космонавтів, 4 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 7 | Амур-Нижньодніпровський відділ у місті Дніпро ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Дніпро, пр.Мануйлівський,31 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 8 | Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, | м. Дніпро, вул. В. Липинського (Ширшова), буд. 7 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 9 | Васильківський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | с. Васильківка, вул.. Першотравнева, 221 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 10 | Покровський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | смт. Покровка, вул.. Д.Яворницького (К. Маркса), 134А | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 11 | Синельниківський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Синельникове, вул.. Виконкомівська, 30 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 12 | Відділ обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС України в Дніпропетровській обл. | м. Дніпро, вул.. Троїцька (Червона), 21А | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 13 | Нікопольський відділ у місті Дніпро ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Нікополь, вул. Микитинська, 5 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 14 | Центрально-міський відділ у місті Кривий Ріг ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (Жовтнева), 12в | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 15 | Слобожанський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | смт. Слобожанське, вул. В.Сухомлинського, 38 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 16 | Павлоградський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Павлоград, вул. Повстання, 77А | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 17 | Інгулецький відділ у місті Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровський області | м. Кривий Ріг, вул. Салтиківська, 9Б | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 18 | Криворізький відділ у місті Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровський області | м.Кривий Ріг вул. Кобилянського, 152 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 19 | Покровський відділ у місті Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровський області | м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 20 | Довгінцівсько-Металургійний відділ у місті Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровський області, | м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 3 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 21 | Саксаганський відділ у місті Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровський області, | м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 47к | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 22 | Тернівский відділ у місті Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровський області | м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 21 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 23 | Новомосковський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області | м. Новомосковськ, вул. Шевченка,39 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 24 | Жовтоводський сектор ГУ ДМС у Дніпропетровській області | м. Жовті Води, вул. Горького, 12 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 25 | Південний відділ в м .Кам`янському ГУ ДМС у Дніпропетровській області | м.Кам` янське вул.Манаєнкова ,10-а | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 26 | Заводський відділ в м.Кам`янському, ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м.Кам` янське вул.Манаєнкова ,10-а | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 27 | Дніпровський відділ в м. Кам'янському ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м.Кам` янське пр.Перемоги, 63 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 28 | ВОД №2 ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Дніпро, вул.Троїцька площа , 2а | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 29 | Магдалинівський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | смт. Магдалинівка, вул.Центральна, 112 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 30 | Солонянський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | смт. Солоне, вул. Строменко,1 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 31 | Вільногірський сектор ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Вільногірськ, вул. Степова, 8 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 32 | Першотравенський сектор ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м.Першотравенськ, вул. Кобзаря,15 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 33 | Верхньодніпровський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Верхньодніпровськ, пл. О.Поля, 8 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 34 | Апостолівський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області | м. Апостолове, вул. Покровська,6, | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 35 | Петриківський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області | смт. Петриківка, пр.Калнишевського, 69 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 36 | Солонянський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області | смт. Солоне, вул. Строменко, 1 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |
| 37 | Індустріальний відділ у місті Дніпро ГУ ДМС у Дніпропетровській області, | м. Дніпро, пр.Мануйлівський,31 | Об’єкт обладнаний сповіщувачами пожежної сигналізації з підключенням до приймально-контрольного пожежного бездротового каналу зв’язку Тірас | цілодобово |

3.Виконавець, який надає послуги по зазначеному предмету закупівлі повинен мати ліцензію  на право надання відповідних послуг.

У разі надходження повідомлень про спрацювання або несправність пристроїв автоматичної пожежної сигналізації Виконавець повинен забезпечити своєчасне прибуття працівників  для встановлення причини спрацювання та усунення несправностей протягом 24 годин, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист.

Виконавець зобов'язаний:

- утримувати пристрої автоматичної пожежної сигналізації в цілодобовому працездатному стані;

- якісно здійснювати технічне обслуговування та ведення експлуатаційної документації на пристрої автоматичної пожежної сигналізації, що оформлюється відповідно у журналі обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки.

Термін реагування на заявки замовника складає не більше 24 годин, про що учасник надає гарантійний лист.

Перед початком надання послуг виконавець письмово узгоджує з замовником дату та час початку їх виконання.

При виконанні послуг, замовник в кінці кожного місяця комісійно перевіряє хід їх проведення та відповідність графіку, який учаснику необхідно узгодити з замовником (в графіку чітко зазначаються конкретні види послуг з чітким зазначенням будівлі, поверху, приміщення). Перед виїздом на кожний об’єкт, виконавець узгоджує дату та час прибуття та місце виконання там послуг.

Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження майна Замовника, якщо це сталося при проведенні монтажних та пусконаладжувальних робіт.

Виконавець самостійно відповідає за збереження та цілісність власного обладнання, матеріалів та устаткування на об’єкті Замовника.

Виконавець відповідає за цілісність конструкцій, комунікацій на об’єкті Замовника. У разі пошкодження цих конструкцій та/або комунікацій підрядник повинен  за власний кошт усунути (відремонтувати) ці конструкції та/або комунікації. Виконавець вживає усіх заходів щодо збереження майна Замовника.

Надані послуги повинні відповідати вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля, та вимогам щодо соціального захисту

Строк надання послуг: з моменту підписання договору по 31 грудня 2023

Кількість послуг:11