Додаток № 1

Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)

| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС | ДК 021:2015 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» - послуги з технічного обслуговування котельного обладнання з комбінованими котлами RTQ 537 і пальниками RLS-70 |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Відкриті торги UA-2026-03-24-010427-a |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | 301 150,00 грн з ПДВ |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Викладені у Додатку № 2 |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Прогнозована вартість визначена в результаті аналізу цінових пропозицій, що отримані від потенційних учасників і становить 301 150,00 грн з ПДВ. |

Додаток 2

VII. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

Послуги з технічного обслуговування котельного обладнання  з комбінованими котлами   RTQ 537  і пальниками RLS-70  код ДК 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  (50531100-7 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів).

Фактом подання тендерної пропозиції учасник процедури закупівлі підтверджує її відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в цьому розділі, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами цієї тендерної документації.

1. Послуги з технічного обслуговування котельного обладнання котельні надаються відповідно до  НПАОП 0.00.-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання", затверджених наказом Міненерговугілля України від 15.05.2015 №285, НПАОП 0.00.-1.81-18"Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

2.В обсяг технічного обслуговування входить: обслуговування 2-х котлів,  автоматики, 2-х пальників, внутрішніх газопроводів котельні, запірної арматури котлів та газопрводів, фільтрів, запобіжних клапанів, насосів котла і пальників, електрощитів живлення і автоматики, хімводопідготовка.

3.  У випадку виходу з ладу запасних частин на обладнання в зимовий період, що призвело до зупинки котельні, або існує загроза розморожування котельні, Виконавець зобов’язаний провести заміну зіпсованої запчастини протягом 12 годин з відсрочкою платежу Замовнику до моменту виділення коштів на даний об′єкт, вартість обладнання та деталей, вузлів, що вийшли з ладу сплачується замовником додатково.

Перелік послуг та періодичність надання послуг з технічного обслуговування котельного обладнання  на об’єкті державна установа «Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, ДМС»:

| № п\п | Перелік послуг | Періодичність виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка комплектності, працездатності котлів (2 шт.). | Один раз на рік кот. обл |
| 2 | Зупинка котла, розкриття котла, очищення внутрішніх поверхонь нагріву котлів. | Один раз на рік кот. обл |
| 3 | Хімічна промивка водяних контурів котлів (2шт.) з використанням хімічних реагентів та спеціалізованого обладнання. | Один раз на рік кот. обл |
| 4 | Перевірка герметичності газопроводів і трубопроводів дизельного палива, арматури в межах котлів (2шт.), очищення газових і дизельного палива фільтрів. | Один раз на рік кот. обл |
| 5 | Перевірка працездатності стабілізаторів тиску газу, запобіжних клапанів котлів, клапанів димоходу. | Один раз на рік кот. обл |
| 6 | Обслуговування пальників: - Перевірка чистоти (підсмоктування повітря, жарова труба, компоненти) - Ревізія сопла - Ревізія, чистка та налаштування електродів розпалювання (розміри, настройка, пошкодження), чистка - Ревізія герметичності підключень газопроводу в зоні відповідальності - Запуск і регулювання пальника на необхідну потужність і чистоту горіння - Ревізія газових клапанів з чищенням посадочних місць сідел і заміною гумових манжет ущільнень. | Один раз на рік кот. обл |
| 7 | Обслуговування комплексу систем автоматики регулювання котлів, ревізія щитов автоматики (при необхідності заміна елементів автоматики). | Два раза на рік кот. обл |
| 8 | Налаштування автоматики безпеки та розпалювання перевірка сигналізаторів загазованості з наданням актів перевірки. | Один раз на рік кот. обл |
| 9 | Перевірка працездатності системи хімічного пом’якшення підживлювальної води котельні (при необхідності з оновленням іонообмінної смоли) , програмування системи керування регенерацією та проведення аналізу вхідної та пом’якшеної води з наданням протоколів. | Один раз на рік кот. обл |
| 10 | Заміри параметрів роботи котлів: Вимірювання аналізу складу димових газів за котлами, регулювання пальників. - Вимірювання настройка датчика тиску палива на вході пальники - Вимірювання настройка регулятора тиску газу в магістралі - Вимірювання настройка температури димових газів по надлишку повітря - Вимірювання вмісту СО, СО2 - Вимірювання розрядження в димовому каналі - Вимірювання вмісту сажі в димових газах | Два рази на рік кот. обл |
| 11 | Перевірка, настройка стартового і робочого тиску газу. | Один раз на рік кот. обл |
| 12 | Ревізія, при необхідності заміна вузлів і деталей пальникових пристроїв, що вийшли з ладу. | Один раз на рік кот. обл. |
| 13 | Перевірка стану змішувальних камер і механічних вузлів пальникових пристроїв, чищення | Один раз на рік кот. обл. |
| 14 | Перевірка стану теплоізоляції і ущільнень кришок печі; | Один раз на рік кот. обл. |
| 15 | Функціональна перевірка: - запалювання, - контроль полум'я, - газопровідні блоки (тиск газу на вході і виході), - реле тиску, - ланцюг безпеки, - перевірка газорозподільної та газовикористовуючої системи в межах котельні на герметичність методом обмилювання | Один раз на квартал. газ. обл. |
| 16 | Проведення технічного огляду котлів п.15.10.НПАОП 0.00-1.26-96 | Один раз на рік |
| 17 | Випробування теплових мереж з визначенням теплових та гідравлічних втрат на ділянках системи опалення, розробка технічної документації (технічних звітів) | Один раз на рік |
| 18 | Виконаннявсіхнеобхіднихзаходівзпідготовкикотлівтахімічноговодоочищеннядороботивосінньо-зимовийперіодзоформленнямактівготовностіоб’єктівдоопалювальногоперіоду. | Один раз на рік |
| 19 | Технічне обстеження внутрішнього газопроводу від 21м до 50м. | Два рази на рік |
| 20 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (21п.м.). | Один раз на рік |
| 21 | Технічне обслуговування кранів (крім кульових) ДУ від 15 до 40 мм.. | Один раз на рік |

4.  Технічне обслуговування проводиться  у відповідності з інструкцією заводу виробника та переліком послуг з обов’язковою відміткою в журналі обслуговування.

У вартість послуг по обслуговуванню повинні входити: роботи по технічному обслуговуванню, усунення аварій і перебоїв в роботі  котелень.

У вартість послуг по обслуговуванню не входять хімічні реагенти і обладнання згідно специфікації п.3,12,18.

5.  Порядок надання послуг:

5.1. Виконавець гарантує якість виконаних Робіт та використаних матеріалів при виконанні Робіт протягом 12 місяців  з моменту підписання акту виконаних робіт за умови виконання Замовником вимог інструкції з експлуатації котельного обладнання.

5.2. У разі встановлення Виконавцем, що обладнання Замовника, зазначене в даному описі, потребує ремонту, який виходить за межі умов Договору, Виконавець одразу повідомляє про це Замовника, після чого Сторони узгоджують порядок подальших дій.

5.3.  Послуги з планового технічного обслуговування виконуються з 9-00 до 18-00 в робочі дні.

5.4. Після надання послуг відповідно до умов Договору, Виконавець складає Технічний звіт на надані послуги та підписує його у відповідальної особи Замовника. Відповідальна особа з боку Замовника: провідного інженера-енергетика Петрова П.П.,  тел.: (050)0525914,

e-mail: ppetrov61@ukr.net/

6.  Особливі вимоги:

6.1. При виникненні аварійних ситуацій або інших порушень в роботі котелень, несправностей  та функціональних порушень, виконавець зобов’язаний забезпечити прибуття фахівців для усунення недоліків в функціонуванні обладнання після отримання заявки від Замовника протягом дванадцяти годин.